明水县疾病预防控制中心

检  测  报  告

样品受理编号：MSJK/20250062

样 品  名 称：生活饮用水

样 品  来 源：永兴镇永兴镇光明村张同供水工程末梢水

送 检  单 位：监测科

说    明

如对检测结果有异议，请在收到报告之日起十五日内向本中心提出，微生物检验样品不复检。

- 委托样品：系委托者自带样品送检，检测结果仅对所送检样品负责。

- 检测报告均为计算机打印，检测报告涂改、增删、无批准人签字（盖章），无明水县疾病预防控制中心检验专用章及骑缝章无效。

- 检验报告复印无效。如有需要，经申请本中心同意后，全文复制加盖明水县疾病预防控制中心检验专用章有效。

- 本检验报告一式三份，一份由检测机构存档，一份交（采）送样单位，一份交受检单位。

明水县疾病预防控制中心

地址： 明水县奋斗路4号  邮编：151700

电话：0455-6211007传真：0455-6211007

明水县疾病预防控制中心

检  测  报  告

编号：MSJK/20250062                               第 3 页，共4 页

样品来源：永兴镇永兴镇光明村张同供水工程末梢水 采样时间：2025.05.21

样品数量：500mL                      样品状态及包装：桶、无色透明液体

送检单位：监测科                     送 样 人:刘云鹏

送样日期：2025.05.21                 检测完成日期：2025.05.30

卫 生 标 准：GB5749-2022

检测结论：                 检测值      参考值               检测技术标准

pH值                   6.7      6.5-8.5        GB/T 5750.4-2023 8.1

色度（铂色度单位）      5        ≤1５          GB/T 5750.4-2023 4.1

浑浊度(散射浑浊度单位) 0.37      ≤3/NYU        GB/T 5750.4-2023 5.2

臭和味                 无        无异臭、异味   GB/T 5750.4-2023 6.1

肉眼可见物             无         无            GB/T 5750.4-2023 7.1

溶解性总固体          288      ≤1000（mg/L)    GB/T 5750.4-2023 11.1

总硬度                144      ≤450（mg/L)     GB/T 5750.4-2023 10.1

铝                   0.039     ≤0.2（mg/L)     GB/T 5750.6-2023 4.4

铁                   <0.2      ≤0.3（mg/L)     GB/T 5750.6-2023 5.1

锰                   <0.05     ≤0.1（mg/L)     GB/T 5750.6-2023 6.1

铜                   0.12      ≤1.0（mg/L)     GB/T 5750.6-2023 7.2

锌                   0.015     ≤1.0（mg/L)     GB/T 5750.6-2023 8.1

氯化物               9.15      ≤250（mg/L)     GB/T 5750.5-2023 5.2

硫酸盐               44.26     ≤250（mg/L)     GB/T 5750.5-2023 4.2

氟化物               0.21      ≤1.0（mg/L)     GB/T 5750.5-2023 6.2

硝酸盐(以N计)       3.10      ≤10（mg/L)      GB/T 5750.5-2023 8.3

氨 以（N 计）        <0.02      ≤0.5（mg/L)     GB/T 5750.5-2023 11.1

氰化物                0.007    ≤0.05（mg/L)    GB/T 5750.5-2023 7.3

铅                    0.001    ≤0.01（mg/L)    GB/T 5750.6-2023 14.1

镉                    0.0005   ≤0.005（mg/L)   GB/T 5750.6-2023 12.3

菌落总数               0       ≤100（CFU/mL)   GB/T 5750.12-2023 4.1

总大肠菌群           未检出   不得检出（MPN100mL) GB/T 5750.12-2023 5.1

明水县疾病预防控制中心

检  测  报  告

编号：MSJK/20250062                               第 4 页，共4 页

样品来源：永兴镇永兴镇光明村张同供水工程末梢水采样时间：2025.05.21

样品数量：500mL                      样品状态及包装：桶、无色透明液体

送检单位：监测科                     送 样 人:刘云鹏

送样日期：2025.05.21                 检测完成日期：2025.05.30

卫 生 标 准：GB5749-2022

检测结论                   检测值       参考值            检测技术标准

三氯甲烷             <0.0002     ≤0.06（mg/L)    GB/T 5750.10-2023 4.3

一氯二溴甲烷          0.00004    ≤0.1（mg/L)     GB/T 5750.10-2023 7.2

二氯一溴甲烷         <0.000015   ≤0.06 （mg/L)   GB/T 5750.10-2023 6.2

三溴甲烷             <0.000041   ≤0.1（mg/L)     GB/T 5750.10-2023 5.2

三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、       0.0040         该类化合物中各种化合物的实测浓

三溴甲烷、二氯一溴甲烷                                    与其各自限值的比值之和不超过1

编     制：

审     核：

单位公章

技术负责人（或授权人）：                           2025年05月30日